ОСТ 24.125.155-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

КОРПУСА СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.39-80, ОСТ 108.275.40-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

КОРПУСА СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на корпуса скользящих опор трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливаемых по ОСТ 24.125.154.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры корпусов скользящих опор трубопроводов.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5520-79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ОСТ 24.125.120-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для хомутовых опор. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.152-01 Корпуса неподвижных опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры и материалы должны соответствовать указанным на рисунках 1 - 3 и в таблицах 1 - 4.

3.2 Корпуса для трубопроводов наружным диаметром 57, 76, 89 мм изготавливаются по ОСТ 24.125.152, исполнения 01, 02, 18-20.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения корпуса скользящей опоры исполнения 05:

КОРПУС 05 ОСТ 24.125.155

| 3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.155 |  |
| --- | --- |

* Размеры для справок.

1 - скоба; 3 - полухомут

Рисунок 1.

* Размеры для справок.

1 - скоба; 2 - ребро; 3 - полухомут

Рисунок 2.

См. рисунок 2

Рисунок 3.

Таблица 1

Основные размеры корпусов скользящих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B* | H ± 3 | L* | b* | h* | l* | r* | s* | s1* | k, не менее | m, не менее | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 108 | 1 | 200 | 175 | 90 | 100 | 140 | 60 | 55 | 5 | 5 | - | 10 | 0,02 | 1,89 |
| 02 | 133 |  | 240 | 194 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 2,02 |
| 03 | 159 |  | 270 | 207 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 2,12 |
| 04 | 194 |  | 330 | 252 | 110 | 150 | 180 |  | 98 | 6 | 8 |  |  | 0,04 | 4,18 |
| 05 | 219 |  | 355 | 269 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 4,31 |
| 06 | 245 | 2 | 390 | 282 | 120 | 200 | 200 | 80 | 124 |  | 6 | 6 | 12 | 0,10 | 7,36 |
| 07 | 273 |  | 430 | 300 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  | 7,53 |
| 08 | 325 |  | 490 | 335 | 140 | 280 | 240 | 100 | 165 |  |  |  |  | 0,20 | 11,01 |
| 09 | 377 |  | 560 | 348 |  | 360 | 260 |  | 191 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0,30 | 17,24 |
| 10 | 426 |  | 610 | 389 |  |  |  | 120 | 216 |  |  |  | 12 | 0,40 | 19,18 |
| 11 | 465 | 3 | 660 | 418 | 200 |  |  | 160 | 236 |  |  |  | 14 |  | 25,38 |
| 12 | 530 |  | 740 | 415 |  | 480 | 280 |  | 268 |  |  |  |  |  | 29,87 |
| 13 | 630 |  | 850 | 482 |  | 540 | 300 | 180 | 318 | 10 | 10 |  | 16 | 0,70 | 43,87 |
| 14 | 720 |  | 950 | 524 |  | 620 | 320 |  | 363 |  |  |  |  | 0,80 | 49,97 |
| 15 | 920 |  | 1150 | 661 |  |  |  |  | 463 |  |  |  |  |  | 55,47 |
| * Размеры для справок. |

Таблица 2

Основные размеры корпусов скользящих опор трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B* | H ± 3 | L* | b* | h* | l* | r* | s* | s1* | k, не менее | m, не менее | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 108 | 1 | 200 | 155 | 90 | 100 | 120 | 50 | 55 | 6 | 6 | - | 10 | 0,02 | 2,03 |
| 17 | 133 |  | 240 | 174 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 2,17 |
| 18 | 159 |  | 270 | 186 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 2,24 |
| 19 | 194 |  | 330 | 232 | 110 | 150 | 160 |  | 98 |  | 8 |  | 14 | 0,04 | 3,74 |
| 20 | 219 |  | 355 | 249 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 3,84 |
| 21 | 245 | 2 | 390 | 262 | 120 | 200 | 180 | 70 | 124 |  | 6 | 6 | 12 | 0,10 | 6,71 |
| 22 | 273 |  | 430 | 280 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  | 6,86 |
| 23 | 325 |  | 490 | 315 | 140 | 280 | 220 | 90 | 165 |  |  |  |  | 0,20 | 10,16 |
| 24 | 377 |  | 560 | 328 |  | 360 | 240 |  | 191 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0,30 | 16,08 |
| 25 | 426 |  | 610 | 369 |  |  |  | 110 | 216 |  |  |  | 12 |  | 17,88 |
| 26 | 465 | 3 | 660 | 398 | 200 |  |  | 160 | 236 |  |  |  | 14 | 0,40 | 23,98 |
| 27 | 530 |  | 740 | 395 |  | 480 | 260 |  | 268 |  |  |  |  |  | 28,27 |
| 28 | 630 |  | 850 | 462 |  | 540 | 280 | 170 | 318 | 10 | 10 |  | 16 | 0,70 | 41,57 |
| 29 | 720 |  | 950 | 504 |  | 620 | 300 |  | 363 |  |  |  |  | 0,80 | 46,77 |
| 30 | 820 |  | 1110 | 573 |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  |  | 52,27 |
| * Размеры для справок. |

Таблица 3

Спецификация корпусов скользящих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Скоба, поз. 1, 1 шт. | Ребро, поз. 2, 1 шт. | Полухомут, поз. 3, 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | Развернутая длина | Материал | Размеры | Материал | Исполнение по ОСТ 24.125.120 |
| 01 | 108 | 5 | 364 | Сталь 12ХМ-3 ГОСТ 5520 | - | - | 03 |
| 02 | 133 |  |  |  |  |  | 05 |
| 03 | 159 |  |  |  |  |  | 07 |
| 04 | 194 | 6 | 490 |  |  |  | 09 |
| 05 | 219 |  |  |  |  |  | 10 |
| 06 | 245 |  | 580 |  | 120×184×6 | Сталь 12ХМ-3 ГОСТ 5520 | 22 |
| 07 | 273 |  |  |  |  |  | 23 |
| 08 | 325 |  | 740 |  | 140×264×6 |  | 24 |
| 09 | 377 | 8 | 854 |  | 180×340×8 |  | 25 |
| 10 | 426 |  |  |  | 200×340×8 |  | 26 |
| 11 | 465 |  |  |  |  |  | 27 |
| 12 | 530 |  | 1013 |  | 200×460×8 |  | 28 |
| 13 | 630 | 10 | 1107 |  | 200×516×10 |  | 29 |
| 14 | 720 |  | 1227 |  | 220×596×10 |  | 30 |
| 15 | 920 |  |  |  | 250×596×10 |  | 31 |

Таблица 4

Спецификация корпусов скользящих опор трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Скоба, поз. 1, 1 шт. | Ребро, поз. 2. 1 шт. | Полухомут, поз. 3, 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s | Развернутая длина | Материал | Размеры | Материал | Исполнение по ОСТ 24.125.120 |
| 16 | 108 | 6 | 320 | Сталь 20К-3 ГОСТ 5520 | - | - | 15 |
| 17 | 133 |  |  |  |  |  | 17 |
| 18 | 159 |  |  |  |  |  | 19 |
| 19 | 194 |  | 450 |  |  |  | 20 |
| 20 | 219 |  |  |  |  |  | 21 |
| 21 | 245 |  | 540 |  | 100×184×6 | Сталь 20К-3 ГОСТ 5520 | 32 |
| 22 | 273 |  |  |  |  |  | 33 |
| 23 | 325 |  | 700 |  | 120×264×6 |  | 34 |
| 24 | 377 | 8 | 814 | Сталь 20К-10 ГОСТ 5520 | 160×340×8 | Сталь 20К-10 ГОСТ 5520 | 35 |
| 25 | 426 |  |  |  | 180×340×8 |  | 36 |
| 26 | 465 |  |  |  |  |  | 37 |
| 27 | 530 |  | 974 |  | 180×460×8 |  | 38 |
| 28 | 630 | 10 | 1067 |  | 180×516×10 |  | 39 |
| 29 | 720 |  | 1187 |  | 200×596×10 |  | 40 |
| 30 | 820 |  |  |  | 230×596×10 |  | 41 |

Ключевые слова: опоры скользящие, трубопроводы, конструкция, размеры.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Конструкция и размеры 2