ОСТ 24.125.156-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОМУТОВЫЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.33-80, ОСТ 108.275.34-80, ОСТ 108.275.35-80, ОСТ 108.275.36-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОМУТОВЫЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опоры скользящие направляющие хомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 57 до 920 мм с температурой среды t ≤ 560 °С;

- из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 57 до 820 мм с температурой среды t ≤ 440 °С;

- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 57 до 325 мм с температурой среды t ≤ 440 °С.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ОСТ 24.125.154-01 Опоры скользящие трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.157-01 Плиты направляющие опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и основные размеры опор должны соответствовать указанным на рисунках 1 - 5 и в таблицах 1 - 3. Допускаемые усилия на опоры приведены в таблице 4.

3.2 Основание опоры приваривается к строительным конструкциям по РД 153-34.1-003-01 непрерывным швом согласно рисунку 1, либо прерывистым симметричным относительно основания опоры. Минимально допустимая общая длина шва l дана в таблице 1.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения скользящей направляющей опоры исполнения 05:

ОПОРА 05 ОСТ 24.125.156

| 3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.156 |  |
| --- | --- |

1 - скользящая опора; 2 - направляющая плита

Рисунок 1.

См. рисунок 1

Рисунок 2.

См. рисунок 1

Рисунок 3.

См. рисунок 1

Рисунок 4.

См. рисунок 1

Рисунок 5.

Таблица 1

Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | l, не менее | Масса, кг | Опора скользящая, поз. 1, 1 шт. | Плита направляющая, поз. 2, 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по ОСТ 24.125.154 | Исполнение по ОСТ 24.125.157 |
| 01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 | 01 | 01 |
| 02 | 76 |  | 160 |  | 146 |  |  | 6,06 | 02 | 01 |
| 03 | 108 |  | 200 | 215 | 180 |  |  | 7,30 | 03 | .02 |
| 04 | 133 |  | 240 |  | 198 |  |  | 7,56 | 04 | 02 |
| 05 | 159 |  | 270 |  | 213 |  |  | 7,76 | 05 | 02 |
| 06 | 194 |  | 330 | 265 | 261 |  |  | 11,55 | 06 | 03 |
| 07 | 219 |  | 355 |  | 277 |  |  | 11,81 | 07 | 03 |
| 08 | 245 | 2 | 390 | 315 | 290 | 300 |  | 19,60 | 08 | 04 |
| 09 | 273 |  | 430 |  | 310 |  |  | 19,90 | 09 | 04 |
| 10 | 325 |  | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 | 10 | 05 |
| 11 | 377 |  | 560 | 475 | 360 |  |  | 40,93 | 11 | 06 |
| 12 | 426 |  | 610 |  | 404 |  |  | 44,41 | 12 | 06 |
| 13 | 465 | 3 | 660 |  | 433 |  |  | 53,41 | 13 | 06 |
| 14 | 530 |  | 740 | 645 | 430 | 500 |  | 71,7 | 14 | 07 |
| 15 | 630 |  | 850 | 705 | 500 |  |  | 97,0 | 15 | 08 |
| 16 | 720 |  | 950 | 785 | 542 |  |  | 109,00 | 16 | 09 |
| 17 | 920 |  | 1150 |  | 686 |  |  | 119,00 | 17 | 09 |

(Измененная редакция).

Таблица 2

Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | l, не менее | Масса, кг | Опора скользящая, поз. 1, 1 шт. | Плита направляющая, поз. 2, 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по ОСТ 24.125.154 | Исполнение по ОСТ 24.125.157 |
| 18 | 57 | 1 | 140 | 175 | 112 | 250 | 600 | 5,330 | 18 | 01 |
| 19 | 76 |  | 160 |  | 124 |  |  | 5,430 | 19 | 01 |
| 20 | 89 |  | 185 | 215 | 137 |  |  | 7,120 | 20 | 02 |
| 21 | 108 |  | 200 |  | 157 |  |  | 7,480 | 21 | 02 |
| 22 | 133 |  | 240 |  | 175 |  |  | 7,760 | 22 | 02 |
| 23 | 159 |  | 270 |  | 192 |  |  | 7,900 | 23 | 02 |
| 24 | 194 |  | 330 | 265 | 241 |  |  | 10,910 | 24 | 03 |
| 25 | 219 |  | 355 |  | 257 |  |  | 11,110 | 25 | 03 |
| 26 | 245 | 2 | 390 | 315 | 270 | 300 |  | 18,676 | 26 | 04 |
| 27 | 273 |  | 430 |  | 290 |  |  | 18,976 | 27 | 04 |
| 28 | 325 |  | 490 | 395 | 326 | 400 | 800 | 27,980 | 28 | 05 |
| 29 | 377 |  | 560 | 475 | 340 |  |  | 39,330 | 29 | 06 |
| 30 | 426 |  | 610 |  | 384 |  |  | 42,530 | 30 | 06 |
| 31 | 465 | 3 | 660 |  | 413 |  |  | 51,590 | 31 | 06 |
| 32 | 530 |  | 740 | 645 | 410 | 500 |  | 69,68 | 32 | 07 |
| 33 | 630 |  | 850 | 705 | 480 |  |  | 93,860 | 33 | 08 |
| 34 | 720 |  | 950 | 785 | 522 |  |  | 104,560 | 34 | 09 |
| 35 | 820 |  | 1100 |  | 598 |  |  | 113,9 | 35 | 09 |

Таблица 3

Основные размеры и спецификация скользящих направляющих опор трубопроводов из аустенитных сталей

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | l, не менее | Масса, кг | Опора скользящая, поз. 1, 1 шт. | Плита направляющая, поз. 2, 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по ОСТ 24.125.154 | Исполнение по ОСТ 24.125.157 |
| 36 | 57 | 4 | 140 | 175 | 113 | 250 | 600 | 5,410 | 36 | 01 |
| 37 | 76 |  | 160 |  | 125 |  |  | 5,550 | 37 | 01 |
| 38 | 89 |  | 185 | 215 | 138 |  |  | 7,230 | 38 | 02 |
| 39 | 108 |  | 200 |  | 158 |  |  | 7,640 | 39 | 02 |
| 40 | 133 |  | 240 |  | 176 |  |  | 8,000 | 40 | 02 |
| 41 | 159 |  | 270 |  | 193 |  |  | 8,180 | 41 | 02 |
| 42 | 219 |  | 355 | 265 | 258 |  |  | 11,450 | 42 | 03 |
| 43 | 245 | 5 | 390 | 315 | 271 | 300 |  | 19,176 | 43 | 04 |
| 44 | 273 |  | 430 |  | 291 |  |  | 19,536 | 44 | 04 |
| 45 | 325 |  | 490 | 395 | 395 | 400 | 800 | 28,850 | 45 | 05 |

Таблица 4

Допускаемые боковые усилия на скользящие направляющие опоры

| Наружный диаметр трубопровода Da, мм | Максимальное усилие, кН |
| --- | --- |
|  | Трубы из хромомолибденованадиевых сталей | Трубы из углеродистых сталей |
|  | Температура среды, °С |
|  | 20 | 545 | 560 | 20 | 200 | 340 | 440 |
| 57 | 98,1 | 26,5 | 21,6 | 68,6 | 64,7 | 51,0 | 26,5 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | - | - | - | 98,1 | 76,5 | 39,2 |
| 108 | 107,9 | 40,2 | 32,4 | 107,9 | 70,6 |
| 133 |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |
| 194 | 107,9 | 43,1 | 34,3 | 107,9 | 98,1 | 49,0 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 127,5 |  |  | 127,5 | 107,9 |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 176,5 | 53,9 | 43,1 | 176,5 | 137,3 | 68,6 |
| 377 |  | 68,6 | 53,9 |  | 176,5 | 88,3 |
| 426 |  | 83,4 | 68,6 |  |  | 107,9 |
| 465 |  | 107,9 | 93,2 |  |  | 156,9 |
| 530 | 225,5 |  |  | 225,5 |  |
| 630 |  | 156,9 | 127,4 |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |
| 820 | - | - | - |  |  |
| 920 | 225,5 | 156,9 | 127,4 | - | - | - | - |

Ключевые слова: скользящие опоры, трубопроводы, конструкция, размеры.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Конструкция и размеры 2