ОСТ 24.125.158-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРИВАРНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

Конструкция и размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.33-80, ОСТ 108.275.49-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРИВАРНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опоры скользящие направляющие приварные трубопроводов ТЭС и АЭС из углеродистых электросварных труб наружным диаметром от 530 до 1620 мм с температурой среды t  300 °С.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры скользящих направляющих приварных опор.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ОСТ 24.125.153-01 Опоры неподвижные и скользящие приварные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.157-01 Плиты направляющие опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры.

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и основные размеры должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Допускаемые боковые усилия на опору приведены в таблице 2.

3.2 Плиты направляющие привариваются к металлоконструкциям по РД 153-34.1-003-01 непрерывным швом либо прерывистым, симметричным относительно осей плиты. Минимально допустимая общая длина шва l дана в таблице 1.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения приварной скользящей направляющей опоры исполнения 05: ОПОРА 05 ОСТ 24.125.158

| 3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.158 | Товарный знак |
| --- | --- |

1 - опора приварная; 2-плита направляющая

Рисунок 1

Таблица 1 - Основные размеры и спецификация приварных скользящих направляющих опор

Размеры в миллиметрах

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Da | В | Н | L | l, не менее | Масса, кг | Опора приварная, поз. 1, 1шт. | Плита направляющая, поз. 2, 1шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по ОСТ 24.125.153 | Исполнение по ОСТ 24.125.157 |
| 01 | 530 | 330 | 378 | 400 | 1000 | 27,78 | 01 | 10 |
| 02 | 630 | 380 | 420 |  |  | 30,68 | 02 | 11 |
|  | 720 |  | 470 |  |  |  |  |  |
| 03 | 820 | 440 | 515 | 500 | 1200 | 38,20 | 03 | 12 |
|  | 920 |  | 570 |  |  |  |  |  |
| 04 | 1020 | 510 | 610 |  |  | 42,60 | 04 | 13 |
| 05 | 1220 | 590 | 685 |  |  | 48,10 | 05 | 14 |
| 06 | 1420 | 715 | 780 |  |  | 55,40 | 06 | 15 |
| 07 | 1620 |  | 860 |  |  | 64,60 | 07 | 16 |

Таблица 2 - Допускаемые боковые усилия на опору

| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Dа мм | Максимальное усилие, кH, при температуре среды, (С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 200 | 300 |
| 01 | 530 | 314 | 255 |
| 02 | 630 |  |  |
|  | 720 |  |  |
| 03 | 820 | 402 | 343 | 284 |
|  | 920 |  |  |  |
| 04 | 1020 |  |  |  |
| 05 | 1220 |  |  |  |
| 06 | 1420 |  |  |  |
| 07 | 1620 |  |  |  |

Ключевые слова: скользящие опоры, трубопроводы, конструкция, размеры.