ОСТ 24.125.166-01

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

БЛОКИ ПРУЖИННЫЕ ДЛЯ ОПОР 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ») и открытым акционерным обществом «Белгородский завод энергетического машиностроения» (ОАО «Белэнергомаш»)

ИСПОЛНИТЕЛИ: от ОАО «Белэнергомаш» ЗАВГОРОДНИЙ Ю.В., СЕРГЕЕВ О.А., РОГОВ В.А.; от ОАО «НПО ЦКТИ» ПЕТРЕНЯ Ю.К., д-р физ.-мат. наук; СУДАКОВ А.В., д-р техн. наук; ДАНЮШЕВСКИЙ И.А., канд. техн. наук; ИВАНОВ Б.Н., канд. техн. наук; ТАБАКМАН М.Л.; ГЕОРГИЕВСКИЙ Н.В.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом промышленной и инновационной политики в машиностроении Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации письмом № 10-1984 от 31.10.2001 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 108.275.69-80

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

БЛОКИ ПРУЖИННЫЕ ДЛЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС Конструкция и размеры

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блоки пружинные для пружинных катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС и устанавливает их конструкцию и размеры.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ОСТ 24.125.107-01 Тяги резьбовые. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.109-01 Пружины винтовые цилиндрические. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

ТУ 14-3Р-55-2001 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия.

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры и материал деталей пружинных блоков при рабочих деформациях должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 - 2.

3.2 Сварку производить электродами типа Э46А ГОСТ 9467.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения пружинного блока исполнения 01:

БЛОК ПРУЖИННЫЙ 01 ОСТ 24.125.166

| 3.5 Пример маркировки: 01 ОСТ 24.125.166 |  |
| --- | --- |

1 - кольцо; 2 - направляющая труба; 3 - кольцо; 4 - пружина; 5 - основание; 6 - основание; 7 - резьбовая тяга; 8 - гайка

Рисунок 1.

Таблица 1

Основные размеры пружинных блоков для опор

| Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Высота пружины в свободном состоянии Но | Рабочая деформация, ( | А | В | d | d1 | H | L | s | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11,67 | 346 | 140 | 190 | 170 | 18 | М16 | 386 | 240 | 20 | 25,79 |
| 02 | 19,66 | 414 |  |  |  |  |  | 454 |  |  | 33,91 |
| 03 | 32,60 | 507 |  | 294 | 255 | 26 | М24 | 557 | 360 | 25 | 79,21 |
| 04 | 40,00 | 528 |  |  |  |  |  | 578 |  |  | 85,05 |
| 05 | 48,60 | 549 |  |  |  |  |  | 599 |  |  | 91,09 |
| 06 | 58,45 | 508 |  |  |  |  |  | 558 |  |  | 101,82 |
| 07 | 11,67 | 188 | 70 | 190 | 170 | 18 | М16 | 228 | 240 | 20 | 18,90 |
| 08 | 19,66 | 226 |  |  |  |  |  | 266 |  |  | 23,54 |
| 09 | 32,60 | 277 |  | 294 | 255 | 26 | М24 | 327 | 360 | 25 | 57,65 |
| 10 | 40,00 | 289 |  |  |  |  |  | 339 |  |  | 61,05 |
| 11 | 48,60 | 304 |  |  |  |  |  | 354 |  |  | 64,70 |
| 12 | 58,45 | 284 |  |  |  |  |  | 334 |  |  | 72,46 |

Таблица 2

Спецификация пружинных блоков

Разметы в миллиметрах

| Исполнение | Кольцо, поз. 1, 1 шт. | Труба направляющая, поз. 2, 1 шт. | Кольцо, поз. 3, 1 шт. | Пружина, поз. 4, 1 шт. | Основание, поз. 6, 2 шт. | Тяга резьбовая, поз. 7, 2 шт. ОСТ 24.125.107 | Гайка по ГОСТ 5915, поз. 8, 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da × s | Высота | Марка стали по ТУ 14-3P-55 | Масса, кг | Da × s | Высота | Марка стали по ТУ 14-3Р-55 | Масса, кг | Da × s | Высота | Марка стали по ТУ 14-3Р-55 | Масса, кг | Исполнение по ОСТ 24.125.109 | Масса, кг | Марка стали по ГОСТ 14637 | Масса 1 шт., кг | d1 | Марка стали по ГОСТ 1050 | Масса 1 шт., кг | d1 | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | Общая |
| 01 | 108×8 | 170 | Сталь 20 | 3,43 | 89×4 | 180 | Сталь 20 | 1,54 | 108×8 | 15 | Сталь 20 | 0,30 | 05 | 10,4 | Ст3сп5 | 4,4 | М16 | Сталь 20 | 0,63 | М16 | 0,033 | 0,066 |
| 02 |  | 200 |  | 4,04 |  | 210 |  | 1,80 |  | 40 |  | 0,81 | 07 | 16,9 |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |
| 03 | 133×11 |  | Сталь 12Х1МФ | 7,07 | 108×4,5 | 300 |  | 3,53 | 133×11 | 50 | Сталь 12Х1МФ | 1,77 | 09 | 37,2 |  | 12,6 | М24 |  | 2,06 | М24 | 0,107 | 0,214 |
| 04 |  |  |  |  |  | 320 |  | 3,76 |  |  |  |  | 10 | 42,6 |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  | 340 |  | 4,00 |  |  |  |  | 11 | 48,3 |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |
| 06 | 159×9 |  | Сталь 20 | 7,12 | 133×5 | 300 |  | 5,08 | 159×13 |  | Сталь 20 | 2,50 | 12 | 57,5 |  |  |  |  | 2,34 |  |  |  |
| 07 | 108×8 | 85 |  | 1,71 | 89×4 | 100 |  | 0,86 | 108×8 | 20 |  | 0,40 | 25 | 6,2 |  | 4,4 | М16 |  | 0,40 | М16 | 0,033 | 0,066 |
| 08 |  | 100 |  | 2,02 |  | 115 |  | 0,99 |  | 40 |  | 0,81 | 27 | 9,9 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
| 09 | 133×11 | 115 | Сталь 12Х1МФ | 4,06 | 108×4,5 | 140 |  | 1,65 | 133×11 | 50 | Сталь 12Х1МФ | 1,77 | 29 | 22,0 |  | 12,6 | М24 |  | 1,28 | М24 | 0,107 | 0,214 |
| 10 |  | 120 |  | 4,24 |  | 155 |  | 1,82 |  |  |  |  | 30 | 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 170 |  | 2,00 |  |  |  |  | 31 | 28,5 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |
| 12 | 159×9 |  | Сталь 20 | 4,28 | 133×5 | 150 |  | 2,54 | 159×13 |  | Сталь 20 | 2,50 | 32 | 35,1 |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |

Ключевые слова: блоки пружинные, опоры трубопроводов, конструкция, размеры, маркировка.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Конструкция и размеры 2