ОСТ>> <<108.275.55-80>> 

Группа Е26

### ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ


БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ С ОПОРНОЙ БАЛКОЙ 
ДЛЯ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

Срок действия установлен с 01.01.85 до 01.01.93
_______________________________
* Измененная редакция, Изм. N 2, 3.
** См. ярлык "Примечания".

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 N ЮК-002/5260
     
     ИСПОЛНИТЕЛИ:

| НПО ЦКТИ | П.М.Христюк, Д.Д.Дорофеев, Г.Н.Смирнов, М.Е.Погребняков, В.Н.Шанский, Д.Ф.Фомина, Н.В.Москаленко, Л.Н.Жылюк, Т.В.Васенева, Л.С.Щербинкина |
| --- | --- |
| БЗЭМ | Г.А.Мисирьянц, В.Ф.Логвиненко, Ф.А.Гловач, Н.Г.Мазин |

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

|  | М.М.Пчелин |
| --- | --- |

ВЗАМЕН МВН 033-64
     
      ИЗДАН с учетом изменения N 1
     
     Проверен в 1983 г.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 2).
     
     ВНЕСЕНЫ: Изменение N 2, введенное в действие с 01.01.84 Указанием Министерства энергетического машиностроения от 28.12.83 N ЮК-002/9684, Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие с 01.01.88 Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 N ВА-002-1/3025
     
     Изменения N 2, 3 внесены изготовителем базы данных
              
     
     1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с хомутовой опорой и опорной балкой для подвесок горизонтальных трубопроводов из бесшовных труб наружным диаметром 159-720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганцовистых и углеродистых сталей для ТЭС и АЭС.
     
     2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1 и 2.
     
      Допускается замена контргайки (поз.6) на низкую гайку по ГОСТ 5916-70.
     
     1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
     
     3. Маркировка и остальные технические требования по <<ОСТ>> 108.275.50-80.

Чертеж. (Измененная редакция, Изм. N 3).

Таблица 1

Хомутовые блоки с опорной балкой для подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей

Размеры в мм

| Ис- пол- не- ние | Наруж- ный диа- метр трубо- про- вода | Допус- каемая нагрузка, кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опора, поз.1 (1 шт.) | Плита опорная, поз.2 (2 шт.) | Балка опорная, поз.3 (1 шт.) | Планка, поз.4 (2 шт.) | Тяга резьбовая с ушком, поз.5 (2 шт.) | Гайка ГОСТ 5915-70, поз.6 (4 шт.) | Масса блока*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по <<ОСТ>> 108.275.29-80 ( <<Т 108.275.30-80>> ) | Исполнение по <<ОСТ>> 108.275.61-80 | Материал | Материал | Испол- нение по <<ОСТ>> 108.632.03-80 | Сталь 35 ГОСТ 1050-74** |  |
| 01 | 219 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 373 | 800 | 120 | 60 | 10 | 6 | 07 | 01 | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 11 | М16 | 26,6 |
| 02 | 245 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 383 | 800 | 120 | 60 | 10 | 6 | 08 |  |  |  |  | М16 | 27,4 |
| 03 | 273 | 48,0 (4800) | 20 | 750 | 150 | 431 | 950 | 120 | 75 | 10 | 6 | 09 | 02 | Швеллер 14 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  | 17 | М20 | 41,2 |
| 04 | 325 | 48,0 (4800) | 20 | 750 | 150 | 465 | 950 | 215 | 75 | 10 | 8 | (01) |  |  |  |  | М20 | 53,7 |
| 05 | 377 | 68,0 (6800) | 24 | 900 | 170 | 509 | 1120 | 225 | 85 | 10 | 8 | (02) | 03 | Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  | 24 | М24 | 67,3 |
| 06 | 426 | 68,0 (6800) | 24 | 900 | 170 | 539 | 1120 | 225 | 85 | 10 | 8 | (03) |  |  |  |  | М24 | 69,7 |
| 07 | 465 | 110,0 (11000) | 30 | 970 | 200 | 581 | 1200 | 225 | 100 | 10 | 8 | (04) | 05 | Швеллер 20 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  | 32 | М30 | 86,4 |
| 08 | 530 | 160,0 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 631 | 1450 | 275 | 120 | 12 | 10 | (05) | 06 |  | ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79 | 36 | М36 | 124,0 |
| 09 | 630 | 160,0 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 737 | 1450 | 305 | 120 | 12 | 10 | (06) |  | Швеллер 24 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  |  | М36 | 148,0 |
| 10 | 720 | 160,0 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 786 | 1450 | 330 | 120 | 12 | 10 | (07) |  |  |  |  | М36 | 181,0 |
| 20 | 159 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 345 | 800 | 85 | 60 | 10 | 6 | 05 | 01 | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 11 | М16 | 21,1 |
| 21 | 194 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 415 | 800 | 105 | 60 | 10 | 6 | 06 |  |  |  |  | М16 | 23,6 |

________________
     * Величина для справок. Масса тяги резьбовой с ушком (поз.5) и гайки (поз.6) в состав блока не включается.
     
     ** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 2

Хомутовые блоки с опорной балкой для подвесок трубопроводов 
из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в мм

| Ис- пол- не- ние | Наруж- ный диа- метр трубо- про- вода | Допус- каемая нагрузка, кН (кгс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опора, поз.1 (1 шт.) | Плита опорная, поз.2 (2 шт.) | Балка опорная, поз.3 (1 шт.) | Планка, поз.4 (2 шт.) | Тяга резьбовая с ушком, поз.5 (2 шт.) | Гайка ГОСТ 5915-70, поз.6 (4 шт.) | Масса блока*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение по <<ОСТ>> 108.275.29-80 ( <<Т 108.275.30-80>> ) | Исполнение по <<ОСТ>> 108.275.61-80 | Материал | Материал | Исполнение по <<ОСТ>> 108.632.03-80 | Сталь 35 ГОСТ 1050-74 |  |
| 11 | 219 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 373 | 800 | 120 | 60 | 10 | 6 | 17 | 01 | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 11 | М16 | 26,6 |
| 12 | 273 | 48,0 (4800) | 20 | 750 | 150 | 431 | 950 | 120 | 75 | 10 | 6 | 18 | 02 | Швеллер 14 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  | 17 | М20 | 41,2 |
| 13 | 325 | 48,0 (4800) | 20 | 750 | 150 | 465 | 950 | 215 | 75 | 10 | 8 | (08) |  |  |  |  | М20 | 53,7 |
| 14 | 377 | 68,0 (6800) | 24 | 900 | 170 | 509 | 1120 | 225 | 85 | 10 | 8 | (09) | 03 | Швеллер 16 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 |  | 24 | М24 | 67,3 |
| 15 | 426 | 68,0 (6800) | 24 | 900 | 170 | 539 | 1120 | 225 | 85 | 10 | 8 | (10) |  |  |  |  | М24 | 69,7 |
| 16 | 465 | 110 (11000) | 30 | 970 | 200 | 581 | 1200 | 225 | 100 | 10 | 8 | (11) | 05 | Швеллер 20 ГОСТ 8240-72 ВСт3сп5 ГОСТ 535-79 |  | 32 | М30 | 86,4 |
| 17 | 530 | 160 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 631 | 1450 | 275 | 120 | 12 | 10 | (12) | 06 |  | ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79 | 36 | М36 | 124,0 |
| 18 | 630 | 160 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 737 | 1450 | 305 | 120 | 12 | 10 | (13) |  | Швеллер 24 ГОСТ 8240-72 ВСт3сп5 ГОСТ 535-79 |  |  | М36 | 148,0 |
| 19 | 720 | 160 (16000) | 36 | 1200 | 230 | 786 | 1450 | 330 | 120 | 12 | 10 | (14) |  |  |  |  | М36 | 181,0 |
| 22 | 159 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 345 | 800 | 85 | 60 | 10 | 6 | 15 | 01 | Швеллер 10 ГОСТ 8240-72 ВСт3пс5 ГОСТ 535-79 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 11 | М16 | 21,1 |
| 23 | 194 | 30,0 (3000) | 16 | 650 | 120 | 415 | 800 | 105 | 60 | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  | M16 | 23,6 |

________________
     * Величина для справок. Масса тяги резьбовой с ушком (поз.5) и гайки (поз.6) в состав блока не включается.
       
     
     Таблицы 1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
     
     Таблица 3. (Исключена, Изм. N 3).   
     
     Пример условного обозначения хомутового блока с опорной балкой для подвески горизонтального трубопровода наружным диаметром 219 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ 01ОСТ <<108.275.55-80>>

Пример маркировки:

01ОСТ <<108.275.55-80>> .


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ <<ОСТ>> <<108.275.55-80>>

| Изм. | Номер листов (страниц) | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В СБОРНИКЕ СТАНДАРТОВ

1. ГОСТ 103-76. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.
     
     2. ГОСТ 380-71. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования.
     
     3. ГОСТ 535-79*. Прокат сортовой из стали углеродистой обыкновенного качества. Технические условия.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 535-2005. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     4. ГОСТ 1050-74*. Сталь углеродистая качественная конструкционная.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГОСТ 1577-70. Сталь горячекатаная толстолистовая качественная углеродистая и легированная конструкционная. Технические требования.
     
     6. ГОСТ 2590-71*. Сталь горячекатаная круглая. Сортамент.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2590-88. - Примечание изготовителя базы данных.

7. ГОСТ 4543-71. Сталь легированная конструкционная. Марки и технические требования.
     
     8. ГОСТ 5520-79. Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.
     
     9. ГОСТ 5582-75. Сталь тонколистовая коррозионностойкая жаростойкая и жаропрочная.
     
     10. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования.
     
     11. ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры.
     
     12. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой (нормальной точности). Конструкция и размеры.
     
     13. ГОСТ 8240-72*. Сталь горячекатаная. Швеллеры. Сортамент.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8240-97. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     14. ГОСТ 8509-72. Сталь прокатная угловая равнополочная. Сортамент.
     
     15. ГОСТ 8510-72*. Сталь прокатная угловая неравнополочная. Сортамент.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8510-86. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     16. ГОСТ 9066-75. Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.
     
     17. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.
     
     18. ГОСТ 10549-63*. Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.
______________
     * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10549-80. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     19. ГОСТ 11371-78. Шайбы. Технические условия.
          
         
     
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Сборочные единицы и детали подвесок
станционных и турбинных трубопроводов 
тепловых и атомных электростанций. 
Типы, основные параметры, конструкция, размеры
и технические требования: Сб. <<ОСТов. -
НПО ЦКТИ, 1981 
     
     
     
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений 
подготовлена ЗАО "Кодекс"